## Sheet1
Transformer | From Bus | To Bus | Sr (MVA) | Ur HV (kV) | Ur LV (kV) | R1 (p.u.) | X1 (p.u.) | Z (p.u.) | uk (%) | ukr (%)
Trf TX 12-11 | 12 | 11 | 300 | 345 | 138 | 0.0048 | 0.1305 | 0.1306 | 13.0588 | 0.48
Trf TX 12-13 | 12 | 13 | 300 | 345 | 138 | 0.0048 | 0.1305 | 0.1306 | 13.0588 | 0.48
Trf TX 06-31 | 6 | 31 | 700 | 345 | 20 | 0 | 0.175 | 0.175 | 17.5 | 0
Trf TX 10-32 | 10 | 32 | 800 | 345 | 20 | 0 | 0.16 | 0.16 | 16 | 0
Trf TX 19-33 | 19 | 33 | 800 | 345 | 33 | 0.0056 | 0.1136 | 0.1137 | 11.3738 | 0.56
Trf TX 20-34 | 20 | 34 | 600 | 230 | 20 | 0.0054 | 0.108 | 0.1081 | 10.8135 | 0.54
Trf TX 22-35 | 22 | 35 | 800 | 345 | 20 | 0 | 0.1144 | 0.1144 | 11.44 | 0
Trf TX 23-36 | 23 | 36 | 700 | 345 | 33 | 0.0035 | 0.1904 | 0.1904 | 19.0432 | 0.35
Trf TX 25-37 | 25 | 37 | 700 | 345 | 20 | 0.0042 | 0.1624 | 0.1625 | 6.2454 | 0.42
Trf TX 02-30 | 2 | 30 | 1000 | 345 | 20 | 0 | 0.181 | 0.181 | 18.1 | 0
Trf TX 29-38 | 29 | 38 | 1000 | 345 | 20 | 0.008 | 0.156 | 0.1562 | 15.6205 | 0.8
Trf TX 19-20 | 19 | 20 | 1000 | 345 | 230 | 0.007 | 0.138 | 0.13818 | 13.8177 | 0.7
Trf BESS01 LV-31 | 31 | BESS01 LV | 750 | 20 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf BESS02 LV-30 | 30 | BESS02 LV | 125 | 20 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf BESS03 LV-34 | 34 | BESS03 LV | 500 | 20 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf PV01 | PV 01_MV | PV 01_LV | 600 | 33 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf PV02 | PV 02_MV | PV 02_LV | 200 | 33 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf PV03 | PV 03_MV | PV 03_LV | 110 | 33 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf PV04 | PV 04_MV | PV 04_LV | 600 | 33 | 0.69 | 0.0014 | 0.059 | 0.059017 | 6 | 0.14
Trf PV01MV-06 | PV01 MV | 6 | 600 | 345 | 33 | 0.0004 | 0.09 | 0.090001 | 10 | 0.04
Trf PV02MV-02 | PV02 MV | 2 | 200 | 345 | 33 | 0.0004 | 0.09 | 0.090001 | 10 | 0.04
Trf PV03MV -19 | PV03 MV | 19 | 110 | 345 | 33 | 0.0004 | 0.09 | 0.090001 | 10 | 0.04
Trf PV04MV -23 | PV04 MV | 23 | 600 | 345 | 33 | 0.0004 | 0.09 | 0.090001 | 10 | 0.04